## ACH550
ABB Automation Technologies AB |  |  |  | IDRIFTTAGNINGSPROTOKOLL | [12 empty] | Makro: HVAC Grund
|  |  |  | Frekvensomriktare ACH 550 |  |  |  | Makro: HVAC Grund
Kund: |  |  |  | Idrifttagen av:
Anläggning: |  |  |  | Datum:
Typ av drift: |  |  |  | Motor typ:
Omriktare typ: |  |  |  | Motor data:
Omriktare ser.nr.
99 STARTPARAMETRAR | förvalt | inställt | 14 RELÄUTGÅNGAR | förvalt | inställt | 16 SYSTEMSTYRNING | förvalt | inställt
9901 SPRÅK | ENGELSKA |  | 1401 RELÄUTGÅNG 1 | (1) Driftklar |  | 1608 START FRIGIVN 1
9902 TILLÄMPN MAKRO | (1) HVAC-Grund |  | 1402 RELÄUTGÅNG 2 | (2) DRIFT |  | 1609 START FRIGIVN 2
9904 MOTOR STYRMETOD | 3=SKALÄR |  | 1403 RELÄUTGÅNG 3 | (3) Fel(-1) |  | 17 OVERRIDE | förvalt | inställt
9905 MOTOR NOM SPÄNN | 400 V |  | 1404 RO1 TILL FÖRDR | 0 s |  | 1701 VAL FORCER STYRNING | (1) RAMP
9906 MOTOR NOM STRÖM | 1,0*I2hd |  | 1405 RO1 FRÅN FÖRDR | 0 s |  | 1702 FORCERAD FREKV | -500 - 500 Hz
9907 MOTOR NOM FREKV | 50 Hz |  | 1406 RO2 TILL FÖRDR | 0 s |  | 1703 VAL FORCER STYRNING | -500 - 500 Hz
9908 MOTOR NOM VARVT | 1440 rpm |  | 1407 RO2 FRÅN FÖRDR | 0 s |  | 1704 FORCERAD HAST | - 30' - 30' rpm
9909 MOTOR NOM EFFEKT | 1,0 * Phd |  | 1408 RO3 TILL FÖRDR | 0 s |  | 1705 VAL FORCER STYRNING | 5 rpm
9910 MOTORIDENTIFIER | 0 |  | 1409 RO3 FRÅN FÖRDR | 0 s |  | 1701 VAL FORCER STYRNING | 30%
10 STYRINGÅNGAR | förvalt | inställt | 1410 RELÄUTGÅNG 4 | (0) Ej vald |  | 2107 DC BROMS TID | 0 s
1001 EXT1 STYRNING | (2) DI 1,2 |  | 1411 RELÄUTGÅNG 5 | (0) Ej vald |  | 2108 STARTFÖRREGLING | 0
1002 EXT2 STYRNING | (0) EJ VALD |  | 1412 RELÄUTGÅNG 6 | (0) Ej vald |  | 2109 NÖDSTOPP FUNKTION | 0
1003 ROT RIKTNING | (3) VALD |  | 1413 RO4 TILL FÖRDR | 0 s |  | 2110 TUNG START STRÖM | 100%
11 VAL AV REFERENS | förvalt | inställt | 1414 RO4 FRÅN FÖRDR | 0 s
1101 REF FRÅN PANEL | (1) REF1(Hz) |  | 1415 RO5 TILL FÖRDR | 0 s
1102 VAL EXT1/EXT2 | (0) EXT1 |  | 1416 RO5 FRÅN FÖRDR | 0 s
1103 VAL EXT REF1 | (1) AI 1 |  | 1417 RO6 TILL FÖRDR | 0 s
1104 EXT REF1 MIN | 0 Hz |  | 1418 RO6 FRÅN FÖRDR | 0 s
1105 EXT REF1 MAX | 50 Hz |  | 15 ANALOG UTGÅNG | förvalt | inställt
1106 VAL EXT REF2 | (0) PANEL |  | 1501 AO INNEHÅLL | (103) FREKV
1107 EXT REF2 MIN | 0% |  | 1502 AO INNEHÅLL MIN | 0,0 Hz
1108 EXT REF2 MAX | 100% |  | 1503 AO INNEHÅLL MAX | 50 Hz
12 KONSTANTA VARVTAL | förvalt | inställt | 1504 MINIMUM AO | 0 mA
1201 VAL KONST VARVTAL | (9) DI 3,4 |  | 1505 MAXIMUM AO | 20,0 mA
1202 KONST VARVTAL 1 | 5 Hz |  | 1506 FILTER AO | 0,1 s
1203 KONST VARVTAL 2 | 10 Hz |  | 1501 AO INNEHÅLL | (104) Ström
1204 KONST VARVTAL 3 | 15 Hz |  | 1502 AO INNEHÅLL MIN | 0,0 A
1205 KONST VARVTAL 4 | 20 Hz |  | 1503 AO INNEHÅLL MAX | 2,0*I2hd
1206 KONST VARVTAL 5 | 25 Hz |  | 1504 MINIMUM AO | 0 mA
1207 KONST VARVTAL 6 | 40 Hz |  | 1505 MAXIMUM AO | 20,0 mA
1208 KONST VARVTAL 7 | 50 Hz |  | 1506 FILTER AO | 0,1 s
1209 TID FUNK VAL | 2 |  | 16 SYSTEMSTYRNING | förvalt | inställt
13 ANALOGA INGÅNGAR | förvalt | inställt | 1601 DRIFTFÖRREGLING | (0) Ej vald
1301 MINIMUM AI1 | 0% |  | 1602 PARAMETERLÅS | (1) ÖPPET
1302 MAXIMUM AI1 | 100% |  | 1603 KOD | 0
1303 FILTER AI1 | 0,1 s |  | 1604 VAL FELÅTERST | (0) PANEL
1304 MINIMUM AI2 | 0% |  | 1605 ÄNDRA EGET MAKRO | (0) Ej vald
1305 MAXIMUM AI2 | 100% |  | 1606 LOKAL BLOCK | (1) DI1
1306 FILTER AI2 | 0.1 s |  | 1607 SPARA PARAMETER | (0) Klar
Makro: HVAC Grund
Makro: HVAC Grund
20 GRÄNSER | förvalt | inställt | 22 ACCEL/RETARD | förvalt | inställt | 29 Underhåll | förvalt | inställt |  | PLINT X2 | I/O BESKRIVNING | PARAMETRAR SOM PÅVERKAR I/O
2001 MIN VARVTAL | 0 rpm |  | 2208 NÖDSTOP RAMP TID | 1,0 s |  | 2907 BRYTP MWH | 0,0 MWh |  |  | 1 SCR | Signalkabelskärm
2002 MAX VARVTAL | 1500 rpm |  | 2209 VAL 0-RAMPS ING | (0) Ej vald |  | 2901 RÄKNARE MWH | 0,0 MWh |  | Externt referens | 2 AI1 | Extern frekvensreferens 1: 0-10 V | 1103 | 1104 | 1105 | 1301 | 1302 | 1303
2003 MAX STRÖM | 1,8 * I2hd |  | 23 Varvtalsregulator | förvalt | inställt |  |  |  | 0-10 VDC alt. | 3 AGND | Gem. nolla för AI
2005 ÖVERSP REGL | (1) TILL |  | 2301 RELATIV FÖRST | 10 |  |  |  |  | 0-20 mA | 4 10V | Referensspänning 10 V DC
2006 UNDERSP REGL | (1) TILL |  | 2302 INTEGRATIONSTID | 2.5 | [5 empty] | 5 AI2 | Ej använd | 1106 | 1107 | 1108 | 1304 | 1305 | 1306
2007 MIN FREKVENS | 0 Hz |  | 2303 DERIVERINGSTID | 0 | [5 empty] | 6 AGND | Gem. nolla för AI
2008 MAX FREKVENS | 50 Hz |  | 2304 ACC KOMPENSERING | 0 | [5 empty] | 7 AO1 | Utfrekvens: 0-20 mA | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506
2013 MIN MOMENT VAL | (0) Ej vald |  | 2305 SJÄLVINSTÄLLNING | 0 (FRÅN) | [5 empty] | 8 AO2 | Utström: 0-20 mA | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512
2014 MAX MOMENT VAL | (0) Ej vald |  | 25 KRITISKA FREKV | förvalt | inställt |  |  |  |  | 9 AGND | Gem. nolla för AO
2015 MIN MOMENT GR1 | -300% |  | 2501 VAL KRIT FREKV | (0) FRÅN
2016 MIN MOMENT GR2 | -300% |  | 2502 KRIT FREKV 1 LÅG | 0 Hz | [5 empty] | 10 24V | Hjälpspänningsutgång +24 V DC
2017 MAX MOMENT GR1 | 300% |  | 2503 KRIT FREKV 1 HÖG | 0 Hz | [5 empty] | 11 GND | Gem. nolla för de digitala insignalernas återledare.
2018 MAX MOMENT GR2 | 300% |  | 2504 KRIT FREKV 2 LÅG | 0 Hz | [5 empty] | 12 DCOM1 | Gem. nolla för alla digitala insignaler
21 START/STOPP | förvalt | inställt | 2505 KRIT FREKV 2 HÖG | 0 Hz | [5 empty] | 13 DI1 | Start/Stopp: Aktivera för att starta | 1001
2101 START FUNKTION | (1) RAMP |  | 2506 KRIT FREKV 3 LÅG | 0 Hz | [5 empty] | 14 DI2 | Fram/Back: Aktivera för ändra rotationsriktning | 1003
2102 STOPP FUNKTION | (1) UTRULLN |  | 2507 KRIT FREKV 3 HÖG | 0 Hz | [5 empty] | 15 DI3 | Val konst varvt1 | 1201 | 1202
2103 FÖRMAGNETISERING | 0,3 s |  | 26 MOTORSTYRNING | förvalt | inställt |  |  |  |  | 16 DI4 | Val konst varvt2 | 1201 | 1203
2104 DC FASTHÅLLNING | 0 |  | 2601 FLÖDESOPTIMERING | (1) Till | [5 empty] | 17 DI5 | Val av ramp: Aktivera för att välja 2a acc/ret ramp. | 2201
2105 DC FASTH VARVTAL | 5 rpm |  | 2602 FLÖDESBROMSNING | (1) Till | [5 empty] | 18 DI6 | Ej använd
2106 DC FASTH STRÖM | 30% |  | 2603 IR KOMPENSERING | 50 V
2107 DC BROMS TID | 0 s |  | 2604 IR KOMP OMRÅDE | 50% | [5 empty] | 19 RO1C | Reläutgång 1, programmerbar | 1401
2108 STARTFÖRREGLING | 0 |  | 2605 U/f FÖRHÅLLANDE | (1) LINJÄR | [5 empty] | 20 RO1A | Förvald funktion:
2109 NÖDSTOPP FUNKTION | 0 |  | 2606 MODULERINGS FREK | 4 kHz | [5 empty] | 21 RO1B | Driftklar =>19 ansluten till 21
2110 TUNG START STRÖM | 100% |  | 2607 MODUL FREK. REGL | (1) Till | [5 empty] | 22 RO2C | Reläutgång 2, programmerbar | 1402
22 ACCEL/RETARD | förvalt | inställt | 2608 EFTERSLÄPN. KOMP | 0 | [5 empty] | 23 RO2A | Förvald funktion:
2201 VAL ACC/RET | (5) DI 5 |  | 29 Underhåll | förvalt | inställt |  |  |  |  | 24 RO2B | I drift =>22 ansluten till 24
2202 ACCEL TID 1 | 5 s |  | 2901 BRYTP KYLFLÄKT | 20,0 kh | [5 empty] | 25 RO3C | Reläutgång 3, programmerbar | 1403
2203 RETARD TID 1 | 5 s |  | 2902 RÄKNARE KYLFLÄK | 0,0 kh | [5 empty] | 26 RO3A | Förvald funktion:
2204 RAMPFORM TI | 0,0 s |  | 2903 BRYTP MEGAVARV | 32000 Mrev | [5 empty] | 27 RO3B | Fel (-1) =>25 ansluten till 27
2205 ACCEL TID 2 | 60 s |  | 2904 RÄKNARE MEGAVAR | 0 Mrev | [6 empty] | (Fel =>25 ansluten till 26)
2206 RETARD TID 2 | 60 s |  | 2905 BRYTP DRIFTTID | 40,0 kh
2207 RAMPFORM TID 2 | 0,0 s |  | 2906 RÄKNARE DRIFTTID | 0,0 kh
Makro: HVAC Grund
30 FEL FUNKTIONER | förvalt | inställt | 32 ÖVERVAKNING | förvalt | inställt | 35 Motortemp mätning | förvalt | inställt
3001 AI<MIN FUNKTION | 0 |  | 3204 ÖVERV 2 PARAM | 103 = FREKV |  | 3501 TEMP MÄT METO | 0
3002 PANEL BORTFALL | 1 |  | 3205 ÖVERV 2 GR LÅG | 0 Hz |  | 3502 TEMP AI1/AI2 VA | 1
3003 EXTERNT FEL 1 | 0 |  | 3206 ÖVERV 2 GR HÖG | 0 Hz |  | 3503 TEMP LARMNIVÅ | 110°C/1500Ohm/0
3004 EXTERNT FEL 2 | 0 |  | 3207 ÖVERV 3 PARAM | 103 = FREKV |  | 3504 TEMP FELNIVÅ | 130°C/4000Ohm/0
3005 MOTOR ÖVERLAST | 1 (FEL) |  | 3208 ÖVERV 3 GR LÅG | 0 Hz |  | 36 Tidur funktion | förvalt | inställt
3006 MOTOR TERM TID | 500 s |  | 3209 ÖVERV 3 GR HÖG | 0 Hz |  | 3601 VAL TID FUNK | 0
3007 MOTOR BEL KURVA | 100% |  | 33 INFORMATION | förvalt | inställt | 3602 TIDUR1 START TID | 0:00
3008 NOLLVARV BEL | 70% |  | 3301 PROGRAMVERSION | Mjukvaruversion |  | 3603 TIDUR1 STOP TID | 0:00
3009 BRYTPUNKT | 35 Hz |  | 3302 APPL PROGR VERS | 0 |  | 3604 TIDUR1 START DAG | 1
3010 FASTLÅSN FUNK | 0 (EJ VALD) |  | 3303 TEST DATUM | 0 |  | 3605 TIDUR1 STOP DAG | 24:00
3011 FASTLÅSN FREKV | 20Hz |  | 3304 FRO DATA | - |  | 3606 TIDUR2 START TID | 0:00
3012 FASTLÅSN TID | 20 s |  | 34 PROCESSVARIABLER | förvalt | inställt | 3607 TIDUR2 STOP TID | 0:00
3013 LÅG LAST FUNK | 0 (EJ VALD) |  | 3401 SIGNAL 1 PARAM | 103 |  | 3608 TIDUR2 START DAG | 1
3014 LÅG LAST TID | 20 s |  | 3402 SIGNAL 1 MIN | - |  | 3609 TIDUR2 STOP DAG | 24:00
3015 LÅG LAST KURVA | 1 |  | 3403 SIGNAL 1 MAX | - |  | 3610 TIDUR3 START TID | 0:00
3017 JORDFEL | 1 |  | 3404 UTDATA 1 DECIMAL | - |  | 3611 TIDUR3 STOP TID | 0:00
3018 KOMM MOD FELFUNK | 0 |  | 3405 UTDATA 1 ENHET | . |  | 3612 TIDUR3 START DAG | 1
3019 KOMM FEL TID | 3,0 s |  | 3406 UTDATA 1 MIN | - |  | 3613 TIDUR3 STOP DAG | 24:00
3021 AI1 FELNIVÅ | 0% |  | 3407 UTDATA 1 MAX | - |  | 3614 TIDUR4 START TID | 0:00
3022 AI2 FELNIVÅ | 0% |  | 3408 SIGNAL 2 PARAM | 104 |  | 3615 TIDUR4 STOP TID | 0:00
31 AUTOM ÅTERSTÄLLN | förvalt | inställt | 3409 SIGNAL 2 MIN | - |  | 3616 TIDUR4 START DAG | 1
3101 ANTAL FÖRSÖK | 0 |  | 3410 SIGNAL 2 MAX | - |  | 3617 TIDUR4 STOP DAG | 1
3102 FÖRSÖKSTID | 30 s |  | 3411 UTDATA 2 DECIMAL | - |  | 3622 VAL TIMER | 0:00
3103 FÖRDRÖJNING | 0 s |  | 3412 UTDATA 2 ENHET | . |  | 3623 TIMER TID | 0:00
3104 ÖVERSTRÖM | 0 = FRÅN |  | 3413 UTDATA 2 MIN | - |  | 3624 KÄLLA TID FUNK 0 | 0
3105 ÖVERSPÄNNING | 0 = FRÅN |  | 3414 UTDATA 2 MAX | - |  | 3625 KÄLLA TID FUNK 1 | 0
3106 UNDERSPÄNNING | 0 = FRÅN |  | 3415 SIGNAL 3 PARAM | 105 |  | 3626 KÄLLA TID FUNK 2 | 0
3107 AI<MIN | 0 = FRÅN |  | 3416 SIGNAL 3 MIN | - |  | 3627 KÄLLA TID FUNK 3 | 0
3108 EXTERNT FEL | 0 = FRÅN |  | 3417 SIGNAL 3 MAX | - |  | 3628 KÄLLA TID FUNK 4 | 0
32 ÖVERVAKNING | förvalt | inställt | 3418 UTDATA 3 DECIMAL | -
3201 ÖVERV 1 PARAM | 103 = FREKV |  | 3419 UTDATA 3 ENHET | .
3202 ÖVERV 1 GR LÅG | 0 Hz |  | 3420 UTDATA 3 MIN | -
3203 ÖVERV 1 GR HÖG | 0 Hz |  | 3421 UTDATA 3 MAX | -
40 PID REGLERING - 1 | förvalt | inställt | 41 PID REGLERING - 2 | förvalt | inställt | 42 EXTERN/TRIM PID | förvalt | inställt
4001 FÖRSTÄRKNING | 1 |  | 4101 FÖRSTÄRKNING | 1 |  | 4201 FÖRSTÄRKNING | 1
4002 INTEGRATIONSTID | 60 s |  | 4102 INTEGRATIONSTID | 60 s |  | 4202 INTEGRATIONSTID | 60 s
4003 DERIVERINGSTID | 0 s |  | 4103 DERIVERINGSTID | 0 s |  | 4203 DERIVERINGSTID | 0 s
4004 DERIVER-FILTER | 1 s |  | 4104 DERIVER-FILTER | 1 s |  | 4204 DERIVER-FILTER | 1 s
4005 REGL AVVIK INV | (0) NEJ |  | 4105 REGL AVVIK INV | (0) NEJ |  | 4205 REGL AVVIK INV | (0) NEJ
4006 ENHET | 4 |  | 4106 ENHET | 4 |  | 4206 ENHET | 4
4007 SKALNING ENHET | 1 |  | 4107 SKALNING ENHET | 1 |  | 4207 SKALNING ENHET | 1
4008 0% VÄRDE |  |  | 4108 0% VÄRDE |  |  | 4208 0% VÄRDE
4009 100% VÄRDE |  |  | 4109 100% VÄRDE |  |  | 4209 100% VÄRDE
4010 BÖRVÄRDE VAL | 1 |  | 4110 BÖRVÄRDE VAL | 1 |  | 4210 BÖRVÄRDE VAL | 1
4011 INTERNT BÖRVÄRDE | 0 |  | 4111 INTERNT BÖRVÄRDE | 0 |  | 4211 INTERNT BÖRVÄRDE | 0
4012 BÖRVÄRDE MIN | 0% |  | 4112 BÖRVÄRDE MIN | 0% |  | 4212 BÖRVÄRDE MIN | 0%
4013 BÖRVÄRDE MAX | 100% |  | 4113 BÖRVÄRDE MAX | 100% |  | 4213 BÖRVÄRDE MAX | 100%
4014 VAL AV ÄRVÄRDE | 1 |  | 4114 VAL AV ÄRVÄRDE | 1 |  | 4214 VAL AV ÄRVÄRDE | 1
4015 FLÖDESKONSTANT | 0 |  | 4115 FLÖDESKONSTANT | 0 |  | 4215 FLÖDESKONSTANT | 0
4016 ÄRVÄRDE 1 INGÅNG | 2 |  | 4116 ÄRVÄRDE 1 INGÅNG | 2 |  | 4216 ÄRVÄRDE 1 INGÅNG | 2
4017 ÄRVÄRDE 2 INGÅNG | 2 |  | 4117 ÄRVÄRDE 2 INGÅNG | 2 |  | 4217 ÄRVÄRDE 2 INGÅNG | 2
4018 ÄRVÄRDE 1 MIN | 0% |  | 4118 ÄRVÄRDE 1 MIN | 0% |  | 4218 ÄRVÄRDE 1 MIN | 0%
4019 ÄRVÄRDE 1 MAX | 100% |  | 4119 ÄRVÄRDE 1 MAX | 100% |  | 4219 ÄRVÄRDE 1 MAX | 100%
4020 ÄRVÄRDE 2 MIN | 0% |  | 4120 ÄRVÄRDE 2 MIN | 0% |  | 4220 ÄRVÄRDE 2 MIN | 0%
4021 ÄRVÄRDE 2 MAX | 100% |  | 4121 ÄRVÄRDE 2 MAX | 100% |  | 4221 ÄRVÄRDE 2 MAX | 100%
4022 VAL VILOFUNKTION | 0 |  | 4122 VAL VILOFUNKTION | 0 |  | 4228 AKTIVERA
4023 GRÄNS VILOFUNK | 0Hz |  | 4123 GRÄNS VILOFUNK | 0Hz |  | 4229 OFFSET
4024 VILO FÖRDRÖJNING | 60s |  | 4124 VILO FÖRDRÖJNING | 60s |  | 4230 TRIM VAL
4025 ÅTERSTARTS NIVÅ |  |  | 4125 ÅTERSTARTS NIVÅ |  |  | 4231 TRIM SKALNING
4026 ÅTER FÖRDRÖJNING | 0,5s |  | 4126 ÅTER FÖRDRÖJNING | 0,5s |  | 4232 ÄNDRING AV KÄLLA
4027 VAL PID-REG 1-2 | 0% |  | 4127 VAL PID-REG 1-2 | 0%
51 EXT KOMM MODUL | förvalt | inställt | 53 INBYGGD BUSKOMM | förvalt | inställt | 81 PFC-STYRNING | förvalt | inställt
5101 FÄLTBUSSPAR 1 |  |  | 5301 IFB PROTOKOLL ID |  |  | 8118 AUTOVÄXEL INTERV | 0h
5102 FÄLTBUSSPAR 2 |  |  | 5302 IFB STATIONS NR |  |  | 8119 AUTOVÄXEL NIVÅ | 50%
5103 FÄLTBUSSPAR 3 |  |  | 5303 IFB ÖVERF HAST |  |  | 8120 FÖRREGLINAR | 4
5104 FÄLTBUSSPAR 4 |  |  | 5304 IFB PARITET |  |  | 8121 REG FÖRBIKOPPL | 0
5105 FÄLTBUSSPAR 5 |  |  | 5305 IFB KOMM PROFIL |  |  | 8122 PFC START FÖRDR | 0,5s
5106 FÄLTBUSSPAR 6 |  |  | 5306 IFB GODKÄNT MEDD |  |  | 8123 VAL AV PFC FUNK | 0
5107 FÄLTBUSSPAR 7 |  |  | 5307 IFB CRC FEL |  |  | 8124 ACC, STOPP HJMOT | 0s
5108 FÄLTBUSSPAR 8 |  |  | 5308 IFB UART FEL |  |  | 8125 RET, START HJMOT | 0s
5109 FÄLTBUSSPAR 9 |  |  | 5309 IFB STATUS |  |  | 8126 TID FUNKTION | 0
5110 FÄLTBUSSPAR 10 |  |  | 5310 IFB PAR 10 |  |  | 8127 ANT MOTORER | 2
5111 FÄLTBUSSPAR 11 |  |  | 5311 IFB PAR 11 |  |  | 98 TILLVALSMODULER | förvalt | inställt
5112 FÄLTBUSSPAR 12 |  |  | 5312 IFB PAR 12 |  |  | 9802 KOMM PROTOKOLL | 0
5113 FÄLTBUSSPAR 13 |  |  | 5313 IFB PAR 13
5114 FÄLTBUSSPAR 14 |  |  | 5314 IFB PAR 14
5115 FÄLTBUSSPAR 15 |  |  | 5315 IFB PAR 15
5116 FÄLTBUSSPAR 16 |  |  | 5316 IFB PAR 16
5117FÄLTBUSSPAR 17 |  |  | 5317 IFB PAR 17
5118 FÄLTBUSSPAR 18 |  |  | 53 INBYGGD BUSKOMM | förvalt | inställt
5119 FÄLTBUSSPAR 19 |  |  | 5318 IFB PAR 18
5120 FÄLTBUSSPAR 20 |  |  | 5319 IFB PAR 19
5121 FÄLTBUSSPAR 21 |  |  | 5320 IFB PAR 20
5122 FÄLTBUSSPAR 22 |  |  | 81 PFC-STYRNING | förvalt | inställt
5123 FÄLTBUSSPAR 23 |  |  | 8103 REFERENS STEG 1 | 0%
5124FÄLTBUSSPAR 24 |  |  | 8104 REFERENS STEG 2 | 0%
5125 FÄLTBUSSPAR 25 |  |  | 8105 REFERENS STEG 3 | 0%
5126 FÄLTBUSSPAR 26 |  |  | 8109 STARTFREKVENS 1 | 50Hz
52 STANDARD MODBUS | förvalt | inställt | 8110 STARTFREKVENS 2 | 50Hz
5201 STATIONS NR |  |  | 8111 STARTFREKVENS 3 | 50Hz
5202 ÖVERF HASTIGHET |  |  | 8112 LÅG FREKVENS 1 | 25Hz
5203 PARITET |  |  | 8113 LÅG FREKVENS 2 | 25Hz
5205 GODKÄNT MEDD |  |  | 8114 LÅG FREKVENS 3 | 25Hz
5206 PARITETSFEL |  |  | 8115 HJMOT STARTFÖRD | 5s
5207 BUFFERT FEL |  |  | 8116 HJMOT STOPPFÖRD | 3s
5208 CRC FEL |  |  | 8117 ANTAL HJÄLPMOT | 1